## Info
Samlade krav för energieffektivisering i byggnader
När mindre energi behövs reduceras utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. En minskning och
effektivisering av energianvändningen bör därför eftersträvas. Uppskattningsvis utgör energieffektivisering
nära hälften av de åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla Sveriges klimatmål. Det är viktigt att först
energieffektivisera innan eventuella nya investeringar görs så att systemen och produkter används optimalt.
Offentliga inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader kan bidra till minskad energianvändning
och bättre klimat. Att ställa krav gällande energifrågor i upphandling kan bidra till att nå flera samhälleliga
mål inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Utöver minskad energianvändning och fördelar för
klimatet tillkommer ofta andra nyttor. Energieffektiva fönster minskar kallras och ger ökad komfort. Modern,
energieffektiv belysning med ljusreglering ger bättre arbetsmiljö och positiva hälsoeffekter.
(Källa: Upphandlingsmyndigheten)
Detta dokument behandlar krav och rekommendationer vid upphandling eller inköp av energieffektiviserande
produkter och tjänster. Listorna har fokus på energieffektivisering och energirelaterade produkter och är
tänkt att användas som ett stöd vid utformningen av en upphandling eller vid inköp.
Förkortningar
AMA | Allmän material- och arbetsbeskrivning
BBR | Boverkets byggregler
COP | Coefficient of performance
F | Frånluft
FTX | Fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning
FV | Fjärrvärme, primärsidan
SCOP | Seasonal coefficient of performance
SFP | Specifik fläkteleffekt
STD | Standard
UHM | Upphandlingsmyndigheten
VAV | Variable air volume (variabelflödessystem)
VV | Tappvarmvatten
VVC | Varmvattencirkulation
VS | Värme, sekundärsidan
VVX | Värmeväxlare
Verifiering och nivåer
I möjligaste mån förordas faktisk mätning och/eller beräkning för att säkerställa rätt nivåer efterinstallation.
Ibland är inte det möjligt. Då får en okulärbesiktning göras och i de fall som tillverkaren utgett en viss nivå, gäller detta.
Där det inte är uppdelat i listorna gäller nivåer och rekomendationer för nybyggnation. Vid ombyggnad och
renovering ska dessa eftersträvas.
Klimatzoner
Klimatzon I | Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.
Klimatzon II | Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.
Klimatzon III | Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Gotlands län samt Västra Götalands län utom de kommuner som nämns nedan i klimatzon IV.
Klimatzon IV | Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö.
Belok som källa
Där Belok är källa är kraven formulerade i två olika nivåer, Nivå A och B, som motsvarar cirka 30 resp.
15 % lägre energianvändning än kravet i BBR29 (2020).
Läs mer
Vill du läsa mer? Här hittar du mer information gällande krav och rekommendationer.
http://belok.se/download/kravspecifikationer/Beloks-Energikrav-version-8.pdf
https://www.bebostad.se/library/3196/energikrav-bebo-version-3.pdf
http://www.sveby.org/wp-content/uploads/2020/06/Sveby-Verifieringsanvisn-2.0_200610.pdf
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbar-upphandling/upphandla-med-hansyn-till-klimatet/upphandla-for-effektiv-energianvandning/
https://tekniskisolering.se/wp-content/uploads/2017/11/IF-Handbok-i-Teknisk-isolering-2017-.pdf
Dokumentet är framtaget inom projektet Energieffektivisering i offentlig sektor, EnOff. Projektets övergripande mål var att den offentliga sektorn i Östra Mellansverige
skulle stärka sitt samarbete avseende energieffektivisering och att mer utmanande krav börjar ställas i upphandlingar och projekt.
Projektet pågick mellan december 2018 och december 2021 och var ett samverkansprojekt i Östra Mellansverige.
Mer om projektet hittas här: |  | https://eef.se/enoff/
Dokumentet är framtaget i samarbete med Energikontoret i Mälardalen, EEF, Belok, BeBo, Sveby och Upphandlingsmyndigheten.

## Energiprestanda
Energiprestanda hela byggnader - lokaler
| Krav/rekommendation (enhet för kravnivå) | Nivå A | Nivå B | Kravställare | Verifiering | Källa | Kommentarer
Specifik enegianvänding enligt BBR24 definition (ej eluppvärmd byggnad) | kWh/m2,år |  |  | Belok | SVEBY Energiavtal 21 | Länk | Verifiering ska om möjligt ske med mätning i aktuell byggnad. Normalisering behöver också beaktas.
Klimatzon 1 |  | 55 | 70
Klimatzon 2 |  | 50 | 65
Klimatzon 3 |  | 45 | 60
Klimatzon 4 |  | 40 | 55
Specifik energianvändning enligt BBR24 definition (elvärmd byggnad) | kWh/m2,år |  |  | Belok | SVEBY Energiavtal 21 | Länk | Verifiering ska om möjligt ske med mätning i aktuell byggnad. Normalisering behöver också beaktas.
Klimatzon 1 |  | 35 | 40
Klimatzon 2 |  | 30 | 35
Klimatzon 3 |  | 30 | 35
Klimatzon 4 |  | 25 | 30
Primärenergital Ny- och ombyggnad enligt BBR29 definition (maximalt tillåtet) | kWh/m2,år | 50 | 60 | Beloks energikrav 8 | SVEBY Energiavtal 21 | Länk | Nivåerna är svårare att nå vid ombyggnad jämfört med nybyggnad.
Ny- och ombyggnad | Utförande av funktionsprovning |  |  |  | Följa Beloks process, dokumentera | Länk
Energisamordning |  |  |  | Belok | Se Kravspecifikation för Energisamordnare. Hittas via länken bredvid. | Länk
Energiprestanda hela byggnader - bostäder
Kommer ev uppdaterade nivåer från Bebo hösten 2021

## Luftbehandlingssystem
Luftbehandlingssystem för lokaler
| Krav/rekommendation (enhet för kravnivå) | Nivå A | Nivå B | Kravställare | Verifiering | Källa | Kommentarer
Luftbehandlingssystem | Funktionsprovning och uppföljningsrutiner |  |  |  | Enligt Beloks Samordnad funktionsprovning | Länk till Samordnad funktionsprovning
| SFP (kW/m3,s) | <1,3 | <1,4 | Belok, BBR |  | Länk
VVX | Temperaturverkningsgrad (%) |  |  | Belok | Enligt Beloks Samordnad funktionsprovning. Hittas under Källa på rad 3. | Länk
Roterande |  | >80 | >80 | Belok
Plattväxlare |  | >75 | >75 | Belok
Vätskekopplat |  | >70 | >70 | Belok
Kanalisolering | (W/m2,K) |  |  |  | Egen kontroll | Länk
Tilluftskanaler i VAV-system |  | <0,35 | <0,40 | Belok
Frånluftskanaler i kalla utrymmen (<10 grader) |  | <0,25 | <0,3
Luftfilter | Energimärkning | Energiklass B | Energiklass C | UM | UM verifikat utfärdat av tredje part | Länk
Motorklasser | Effektivitetsklass | IE3 eller bättre | IE3 eller bättre | Belok |  | Länk
Tryckuppsättning (rörsystem) | (kPa) | <40 | <40 | Belok |  | Länk
Luftbehandlingssystem för bostäder
| Krav/rekommendation (enhet för kravnivå) | Nivå A | Nivå B | Kravställare | Verifiering | Källa | Kommentarer
FTX | Temperaturverkningsrad (%) | >80 | >70* | Bebo | EN 14511 samt EN 14825. För fälttest SS 2620 och Nordtest NT VVS 076. | Länk
| SFP lgh-aggregat ( kW/m3,s) | 1.5 | 2* | Bebo
| SFP centralt aggregat (kW/m3,s) | 1.5 | 2* | Bebo
| Tilluftstemperatur (grader) | 18 | 18 | Bebo
| Spetsvärmebehov | Efterfråga från leverantör | Efterfråga från leverantör | Bebo
F+värmepump | SFP (kW/m3,s) | 0.6 | 1* | Bebo | EN 14511 samt EN 14825. För fälttest SS 2620 och Nordtest NT VVS 076. | Länk
F | SFP ventilationssystem (kW/m3,s) | 0.4 | 0,6* | Bebo | EN 14511 samt EN 14825. För fälttest SS 2620 och Nordtest NT VVS 076. | Länk
Kanalisolering | (W/m2,K) | <0,2 | <0,3 | Bebo | Egen kontroll | Länk
Kanaltäthet (hela systemet) | (l/s,m2) | Täthetsklass D | Täthetsklass B | Bebo | Egen kontroll | Länk
*Minimikrav enligt BBR 25.

## Värmesystem
Värmestystem
| Krav/rekommendation (enhet för kravnivå) | Nivå A | Nivå B | Kravställare | Verifiering | Källa | Kommentarer
Värmesystem | Injustering |  |  | AMA-kod, Bebos godhetstal | Jämn temperaturfördelning, protokoll enligt vedertagen metod |  | Mätning som avskiljer tappvarmvatten, VVC, extern användning samt gärna den värme som går till ventaggregatet.
Pumpar | Pumpverkningsgrad |  |  | Belok | Energimärkning | Länk
Pump <0,5 kW | % | > 20 | > 20
Pump 0,5-2 kW | % | > 30 | > 30
Pump >2 kW | % | > 50 | > 50
Rörisolering (VS) | U-värdeskrav för rör |  |  | Isoleringsfirmornas förening | Egenkontroll | Länk | Isoleringsklasserna är enligt SS-EN 12828 förutom klass R7 vilket är ett tillägg i Teknisk isoleringsstandarden.
Synliga kopparledningar i samma vistelserum som värmeavgivare | W/mK |  | Ingen isolering
Koppling- och fördelningsledningar i värmesystem, med utekompensering, max 55 grader | W/mK |  | R5* |  |  |  | Gäller inomhus >16 grader. För biutrymme 5-16 grader gäller R6.
Koppling- och fördelningsledningar i värmesystem, med utekompensering, max 35 grader | W/mK |  | R4* |  |  |  | Gäller inomhus >16 grader. För biutrymme 5-16 grader gäller R5.
Koppling- och fördelningsledningar i värmesystem, med konstant temperatur, 55-60 grader | W/mK |  | R6* |  |  |  | Gäller inomhus >16 grader. För biutrymme 5-16 grader gäller R7.
Andra fall inklusive fjärrvärme inom byggnaden och distributionsledningar mellan byggnader | W/mK |  | R7*
Armaturer (kopplingar, ventiler, flänsar etc.) | W/mK |  | R2*
Ingjutna rördragningar |  |  | R3*
*
Isoleringsklass
R0: Ingen isolering
R1: 3,3*Dy+0,22
R2: 2,6*Dy+0,2
R3: 2,0*Dy+0,18
R4: 1,5*Dy+0,16
R5: 1,1*Dy+0,14
R6: 0,8*Dy+0,12
R7: 0,7*Dy+0,11

## Varmvatten
Varmvatten
| Krav/rekommendation (enhet för kravnivå) | Nivå A | Nivå B | Kravställare | Verifiering | Källa | Kommentarer
Pumpar | Pumpverkningsgrad |  |  | Belok | Energimärkning, tillverkarens uppgifter. | Länk
Pump <0,5 kW | % | > 20 | > 20
Pump 0,5-2 kW | % | > 30 | > 30
Pump >2 kW | % | > 50 | > 50
Rörisolering | U-värdeskrav för rör |  |  | Isoleringsfirmornas förening | Egenkontroll | Länk | Isoleringsklasserna är enligt SS-EN 12828 förutom klass R7 vilket är ett tillägg i Teknisk isoleringsstandarden.
Fördelnings- och kopplingsledningar förlagda i andra utrymmen än tappstället (VV) | W/mK |  | R6* |  |  |  | Gäller inomhus >16 grader. För biutrymme 5-16 grader gäller R7. Beakta mikrobiell tillväxt (legionella), välj isoleringsklass efter förutsättningar.
Synliga kopplingsledningar förlagda i samma rum som tappstället (VV) | W/mK |  | R0*
VVC | W/mK |  | R6* |  |  |  | Gäller inomhus >16 grader. För biutrymme 5-16 grader gäller R7. Beakta mikrobiell tillväxt (legionella), välj isoleringsklass efter förutsättningar.
Blandare | Svensk energimärkning | Energklass A | Energiklass C | Bebo | Energimärkning, tillverkarens uppgifter. | Länk
*
Isoleringsklass
R0: Ingen isolering
R1: 3,3*Dy+0,22
R2: 2,6*Dy+0,2
R3: 2,0*Dy+0,18
R4: 1,5*Dy+0,16
R5: 1,1*Dy+0,14
R6: 0,8*Dy+0,12
R7: 0,7*Dy+0,11

## Belysning
Belysning
| Krav/rekommendation (enhet för kravnivå) | Nivå A | Nivå B | Kravställare | Verifiering | Källa | Kommentarer
Ljuskällor inomhus | Belysningseffektivitet (lm/W) | >95 | 95 | UM | Energimärkning, tillverkarens uppgifter. | Länk | Endast LED
Ljuskällor utomhus | Energimärkning | A+ | Se lagkrav | UM, energimärkning | Energimärkning, tillverkarens uppgifter. | Länk | Endast LED. Den äldre energiklassen används i detta fall.
Armaturer (utomhus) | Verkningsgrad på driftdon (%) |  |  | UM | Lev.försäkran + förpackning | Länk
P≤30 | % | Driftdonet ska vara elektroniskt, och förberett för ljusreglering | 78
30<P≤75 | % | Driftdonet ska vara elektroniskt, och förberett för ljusreglering | 85
75<P≤105 | % | Driftdonet ska vara elektroniskt, och förberett för ljusreglering | 87
105<P≤405 | % | Driftdonet ska vara elektroniskt, och förberett för ljusreglering | 90
P>405 | % | Driftdonet ska vara elektroniskt, och förberett för ljusreglering | 92
Entreprenader |  |  | Kompetens och erfarenhet av 2 tidigare belysningsentrepenader | UM | Referensuppdrag | Länk
Konsulter |  |  | Kompetens och erfarenhet av 2 tidigare belysningsinstallationer | UM | Redovisning av referenser och tidigare erfarenheter | Länk
System | W/m2 |  |  | Belok | Egenkontroll. Summera effekten i lokalen på alla ljuskällor och dividera med golvytan. | Länk | Belysningen bör vara behovsstyrd.
Kontor | W/m2 | < 6 | < 6
Korridorer | W/m2 | < 4 | < 4
Källare | W/m2 | < 3 | < 3
Driftsutrymmen | W/m2 | < 9 | < 9
Olika lokaler | LENI (kWh/m2,år) | Se tabell nedan |  | UM |  | Länk
LENI - Lighting Energy Numeric Indicator är ett planeringsverktyg för belysningslösningar i form av ett riktvärde för energiberäkning av
belysning, inom exempelvis kontor, skola och vård enligt SS-EN15139. Jämförelsetal uttrycks i kWh/ m2 och år. Utöver noggrant val av
energieffektiva ljuskällor och armaturer skall effektbehovet begränsas genom olika styrsystem som styr och reglerar belysningen
i olika rum, vanligtvis genom behovsanpassad närvaro- och/eller dagsljusstyrning. I Sverige har man anpassat europeisk LENI-standard
till för svenska förhållanden relevanta värden. I handboken planeringsguiden Ljus & Rum finns närmare beskrivning. (Källa: Belysningsbranschen)
LENI-tal kan vara svårare att följa upp jämfört med installerad effekt kW/m2.
Energianvändningen ska för respektive rumstyp inte överstiga de nivåer (LENI-tal, kWh/m2/år) som anges i tabellen nedan.
Typrum | Energianvändning vid vald styrning (LENI-tal, kWh/m2, år):
| Manuell styrning | Frånvaro-/närvaro-styrning | Dagsljus-styrning
KONTOR, utnyttjningstid 2500h*
Cellkontor >10 m2 | 16 | 12 | 7
Storkontor >12 m2 | 25 | 23 | 17
Korridor | 15 | 11 | 6
Pausrum större | 14 | 12 | 10
Pausrum mindre | 14 | 12 | 9
Konferensrum | 16 | 11 | 9
Förråd | 5 | 2 | 2
Trapphus kontor <30 m2 | 30 | 27 | 27
Garage kontor, 75-100 lux | 5 | 1 | 1
SKOLOR, utnyttjningstid 2000h*
Klassrum | 19 | 15 | 12
Grupprum | 18 | 16 | 13
Korridor | 12 | 7 | 4
Aula | 19 | 14 | 9
Uppehållsrum | 16 | 10 | 8
SPORTHALLAR, utnyttjningstid 4000h*
Sporthall | 56 | 39 | 33
Omklädning | 11 | 10 | 10
Förråd | 7 | 2 | 2
Kommunikationsytor <3 m höjd | 20 | 15 | 11
Kommunikationsytor < m höjd | 36 | 27 | 19
RESTAURANG, utnyttjningstid 4000h*
Matsal | 20 | 20 | 17
Kök | 25 | 25 | 25
Kök/förråd | 11 | 9 | 9
Personalrum <30 m2 | 14 | 12 | 10
SJUKHUS, utnyttjningstid 5000h*
Vård/patientrum, multifunktion | 100 | 64 | 58
Vård/patientrum | 35 | 35 | 26
Undersökning 500 lux | 48 | 42 | 31
Operation | 95 | 95 | 95
Korridor, normal samt städning | 35 | 35 | 35
Korridor, multifunktion och OP-avdelning | 50 | 50 | 50
Väntrum | 40 | 40 | 40
Kulvert | 25 | 11 | 10
*Enligt SS-EN 15193-1: Byggnaders energiprestanda - Energikrav för belysning - Del 1: Specifikationer, Modul M9, eller likvärdig standard | AMA-rubrik: AMA EL 19, 63.FF System för allmänbelysning och arbetsplatsbelysning i hus (skriv in kravtexten ovan).

## Värmepumpar & Kyla
Värmepumpar och kyla lokaler
| Krav/rekommendation (enhet för kravnivå) | Nivå A | Nivå B | Kravställare | Verifiering | Källa | Kommentarer
Värmepumpar | COPvärme |  |  |  | EN 14511 samt EN 14825. För fälttest SS 2620 och Nordtest NT VVS 076. |  | I allmänhet rekommenderas även att kontrollera årsvärmefaktorn (SCOP) med leverantören av värmepumpen.
vid 0/35 grader | COPvärme | >4,3 | >4,3 | Belok
vid 0/50 grader | COPvärme | >3,3 | >3,3 | Belok
Rörisolering (Kyla) | U-värdeskrav för rör |  |  | Isoleringsfirmornas förening | Egenkontroll | Länk | Isoleringsklasserna är enligt SS-EN 12828 förutom klass R7 vilket är ett tillägg i Teknisk isoleringsstandarden. Isolera mot kondensutfällning efter förhållanden.
Fördelnings- och kopplingsledningar förlagda i andra utrymmen än tappstället, samförlagt schakt | W/mK |  | R5* |  |  |  | Gäller inomhus >16 grader. För biutrymme 5-16 grader gäller R6. Beakta mikrobiell tillväxt (legionella), välj isoleringsklass efter förutsättningar.
Fördelnings- och kopplingsledningar förlagda i andra utrymmen än tappstället, separata schakt | W/mK |  | R4* |  |  |  | Gäller inomhus >16 grader. För biutrymme 5-16 grader gäller R5. Beakta mikrobiell tillväxt (legionella), välj isoleringsklass efter förutsättningar.
Synliga kopplingsledningar förlagda i samma rum som tappstället | W/mK |  | R0*
Armaturer (kopplingar, ventilaer, flänsar etc.) | W/mK |  | R2* |  |  |  | Beakta mikrobiell tillväxt (legionella), välj isoleringsklass efter förutsättningar.
Ingjutna rördragningar | W/mK |  | R3* |  |  |  | Beakta mikrobiell tillväxt (legionella), välj isoleringsklass efter förutsättningar.
Värmepumpar och kyla bostäder
Frånluftsvärmepump | COPvärme | >3,4 | >3,0 | Bebo | EN 14511 samt EN 14825. För fälttest SS 2620 och Nordtest NT VVS 076. | Länk | I allmänhet rekommenderas även att kontrollera årsvärmefaktorn (SCOP) med leverantören av värmepumpen.
Värmepumpar | COPvärme |  |  |  | EN 14511 samt EN 14825. För fälttest SS 2620 och Nordtest NT VVS 076. | Länk
vid 0/35 grader | COPvärme | ≥4,3 | ≥4,0 | Bebo
vid 0/55 grader | COPvärme | ≥3,3 | ≥3,0 | Bebo
Geovärme | COPvärme | ≥4,5 | ≥4,0 | Bebo |  | Länk
Rörisolering (Kyla) | U-värdeskrav för rör |  |  | Isoleringsfirmornas förening | Egenkontroll | Länk | Isoleringsklasserna är enligt SS-EN 12828 förutom klass R7 vilket är ett tillägg i Teknisk isoleringsstandarden. Isolera mot kondensutfällning efter förhållanden.
Fördelnings- och kopplingsledningar förlagda i andra utrymmen än tappstället, samförlagt schakt | W/mK |  | R5* |  |  |  | Gäller inomhus >16 grader. För biutrymme 5-16 grader gäller R6. Beakta mikrobiell tillväxt (legionella), välj isoleringsklass efter förutsättningar.
Fördelnings- och kopplingsledningar förlagda i andra utrymmen än tappstället, separata schakt | W/mK |  | R4* |  |  |  | Gäller inomhus >16 grader. För biutrymme 5-16 grader gäller R5. Beakta mikrobiell tillväxt (legionella), välj isoleringsklass efter förutsättningar.
Synliga kopplingsledningar förlagda i samma rum som tappstället | W/mK |  | R0*
Armaturer (kopplingar, ventilaer, flänsar etc.) | W/mK |  | R2* |  |  |  | Beakta mikrobiell tillväxt (legionella), välj isoleringsklass efter förutsättningar.
Ingjutna rördragningar | W/mK |  | R3* |  |  |  | Beakta mikrobiell tillväxt (legionella), välj isoleringsklass efter förutsättningar.
*
Isoleringsklass
R0: Ingen isolering
R1: 3,3*Dy+0,22
R2: 2,6*Dy+0,2
R3: 2,0*Dy+0,18
R4: 1,5*Dy+0,16
R5: 1,1*Dy+0,14
R6: 0,8*Dy+0,12
R7: 0,7*Dy+0,11

## Klimatskärm
Klimatskärm lokaler
| Krav/rekommendation (enhet för kravnivå) | Nivå A | Nivå B | Kravställare | Verifiering | Källa | Kommentarer
Värmegenomgång | U-värde (W/m2K) |  |  |  |  | Länk
Um |  | <0,4 | <0,45 | Belok | U-värden skall uppmätt av ackrediterat provningslaboratorium eller beräknat enligt SS-EN 14351-1:2006+A1:2010. |  | Area-viktat medelvärde av byggdelars U-värden samt köldbryggor.
Fönster |  | <0,9 | <1,0 | Belok | U-värden skall uppmätt av ackrediterat provningslaboratorium eller beräknat enligt SS-EN 14351-1:2006+A1:2010.
Vägg |  | <0,1 | <0,1 | Belok | CE-märkning av byggprodukter
Dörr |  | <0,9 | <1,0 | Belok | Samma som för fönster
Tak |  | <0,1 | <0,1 | Belok | CE-märkning av byggprodukter
Glasfasad |  | <0,9 | <1,0 | Belok | CE-märkning av byggprodukter
Lufttäthet | l/s, m2 | <0,3 | <0,35 | Belok | SS-EN 13829 | Länk
Solvärmelast | W/m2 | <22 | <32 | Belok |  | Länk
Solavskärmning | g-faktor | 0.25 |  | Belok | Typbeteckning/ besiktning på plats | Länk | Gäller vid ombyggnation.
Klimatskärm bostäder
Värmegenomgång | U-värde (W/m2K) |  |  |  |  | Länk | Kravnivå A motsvarar bebos krav och kravnivå B motsvarar miniminivåerna enligt BBR 25.
Um |  | <0,4 | <0,4* | Bebo, BBR 25 | Beräknas |  | Area-viktat medelvärde av byggdelars U-värden samt köldbryggor.
Fönster (inkl karm) |  | <0,8 | <1,2* | Bebo, BBR 25 | U-värden skall uppmätt av ackrediterat provningslaboratorium eller beräknat enligt SS-EN 14351-1:2006+A1:2010.
Vägg |  | <0,13 | <0,18* | Bebo, BBR 25 | CE-märkning av byggprodukter
Dörr |  | <0,8 | <1,2* | Bebo, BBR 25 | U-värden skall uppmätt av ackrediterat provningslaboratorium eller beräknat enligt SS-EN 14351-1:2006+A1:2010.
Tak |  | <0,1 | <0,1* | Bebo, BBR 25 | CE-märkning av byggprodukter
Vindbjälkslag |  | <0,1 | <0,13* | Bebo, BBR 25 | CE-märkning av byggprodukter
Golv |  | <0,13 | <0,15* | Bebo, BBR 25
Lufttäthet | l/s, m2 | ≤0,4 | ≤0,6* | Bebo, BBR 25 | SS-EN 13829 | Länk | Kravnivå A motsvarar bebos krav och kravnivå B motsvarar miniminivåerna enligt BBR 25. Tillåtet läckflöde vid ± 50 kPa
*Minimikrav enligt BBR 25

## Styr & övervakning
Styr och övervakning
| Krav/rekommendation (enhet för kravnivå) | Nivå A | Nivå B | Kravställare | Verifiering | Källa | Kommentarer
Flödesbilder | Övervakningsmöjlighet | Operatörspanel med uppkoppling mot huvuddator | Lokalt placerad operatörspanel med dynamiska flödesbilder | Bebo |  | Länk
Styr- och reglersystem |  | Öppna system som kan byggas samman | Styr- och reglersystem bör vid behov kompletteras så att reglering av värmetillförseln kan ske med hänsyn till blandat annat användningssätt och ev. värmetillskott | Bebo, BBR 25 |  | Länk | Nivå A motsvarar bebos energikrav och nivå B motsvarar miniminivåerna enligt BBR 25.
Mätsystem | Möjlighet till avläsning och summering av till byggnaden levererade energimängder |  |  | Bebo, BBR 25, Sveby mätanvisningar 2.0 | Svebys verifieringsanvisningar 2.0 | Länk | Nivå B motsvarar det allmäna rådet enligt BBR 25.
Idrifttagning | Samordnad provning |  |  | Bebo |  | Länk
För en mer avancerad kravställning för styr- och övervakningssystem kan mer information hittas här: | Länk

## Annan utrustning
Annan utrustning
| Krav/rekommendation (enhet för kravnivå) | Nivå A | Nivå B | Kravställare | Verifiering | Källa | Kommentarer
Lägenhet |  | A++++ | A+ | Bebo | Energimärkning, tillverkarens uppgifter. | Länk | Den äldre energiklassen används i detta fall.
Tvättstuga |  | Utred bästa och energisnålaste utrustningen |  | Bebo |  | Länk | Den äldre energiklassen används i detta fall.
Kyl- och frys | Energiklass | A+++ | A+ | Bebo | Energimärkning, tillverkarens uppgifter. | Länk | Den äldre energiklassen används i detta fall.
Diskmaskin | Energiklass | A+++ | A+ | Bebo | Energimärkning, tillverkarens uppgifter. | Länk | Den äldre energiklassen används i detta fall.